Bijlage 2 Checklist MRS

CONTROLE BEMONSTERINGSAPPARATUUR (WATER)

| 1. Algemene vragen |  |  |
| --- | --- | --- |
| a. | Gegevens monsternameapparatuur | Merk: Model: Jaar van aanschaf: Aantal verzamelvaten: |
| b. | Het betreft een | vacuümmonstername in-line bemonstering |
| c. | Is er een klimaatbeheersing aanwezig in de kast en houdt deze de temperatuur tussen 0 en 4 °C? | ja nee, opmerkingen: |
| d. | Bezit het monsternamevat een wijde hals? | ja nee, opmerkingen: |
| e. | Is het monsternamevat tijdens de monstername afgesloten met een deksel? | ja nee, opmerkingen: |
| f. | Is de monsternameapparatuur goed en veilig toegankelijk? | ja nee, opmerkingen: |
| g. | Opmerkingen |  |
| 2. Installatie monsternamepunt en -leiding |  |  |
| a. | Bevindt het aanzuigpunt zich in een turbulent gedeelte van de lozingstroom? | ja nee, opmerkingen: |
| b. | Is de leiding zo kort mogelijk en zonder knikken en overbodige bochten? | ja nee, opmerkingen: |
| c. | Ligt de aanzuigleiding onder afschot? | ja nee, opmerkingen: |
| d. | Zijn de inwendige diameters van de leiding voldoende groot (> 13 mm)? | ja nee, opmerkingen: |
| e. | Is de aanzuigleiding beschermd tegen bevriezing en de zon? | ja nee, opmerkingen: |
| f. | Opmerkingen |  |
| 3. Aansturing monstername |  |  |
| a. | Wordt het monsternameapparaat volumeproportioneel aangestuurd? | ja, één monsternamepulse per … nee, opmerkingen: |
| b. | Is de tijd voor een verzamelmonster ook daadwerkelijk 24 uur? | ja, automatische wisseling vaten, tijdstip: ja, handmatige wisseling vaten, tijdstip: nee, opmerkingen: |
| c. | Is het volume van de deelmonsters minimaal 50 ml (vacuümmonstername) dan wel 20 ml (in-line monstername)? | ja nee, opmerkingen: |
| d. | Worden er per etmaal minimaal 100 deelmonster genomen met een totaalvolume van minimaal 5 liter? | ja nee, opmerkingen: |
| e. | Hoe wordt voorkomen dat bij sterk wisselende afvoer er teveel of te weinig verzamelmonster aanwezig is? |  |
| f. | Is het juist bewaren van (voldoende) afvalwatermonster voor het bevoegd gezag goed geregeld en geborgd? | ja nee, opmerkingen: |
| g. | Bij in-line monstername: is het bemonsteringspunt gelegen aan de perszijde van de afvoerpomp (indien van toepassing) | ja nee, opmerkingen: |

| h. | Bij in-line monstername: ligt het bemonsteringspunt op een representatieve locatie in de hoofdleiding? | ja nee, opmerkingen: |
| --- | --- | --- |
| i. | Opmerkingen |  |
| 4. Onderhoud |  |  |
| a. | Worden het monsternamevat en de toe- en afvoerleidingen regelmatig schoongemaakt? | ja, blijkt uit: nee, opmerkingen: |
| b. | Opmerkingen |  |