Bijlage 1 checklist MRS CONTROLE DEBIETMETING (WATER)

| 1. Algemene vragen |  |  |
| --- | --- | --- |
| a. | Wordt de debietmeter jaarlijks 'droog' gekalibreerd? | ja, datum laatste kalibratie: nee, opmerkingen: |
| b. | Zijn er afwijkingen geconstateerd bij de "droge" kalibratie? | ja, namelijk: nee |
| c. | Het betreft een | Gesloten meetsysteem: debietmeting op of in leiding geplaatst (ga verder met "gesloten meetsysteem") Open meetsysteem: meting in een meetgoot of meetput (ga verder met "open meetsysteem") Anders, namelijk: |
| d. | Is de debietmeter goed en veilig toegankelijk? | ja nee, opmerkingen: |
| e. | Opmerkingen |  |
| 2. Gesloten meetsysteem |  |  |
| a. | Wordt de debietmeter minimaal éénmaal per vijf jaar 'nat' gekalibreerd? | ja, datum laatste kalibratie: nee, opmerkingen: |
| b. | Zijn er afwijkingen geconstateerd bij de "natte" kalibratie? | ja, namelijk: nee |
| c. | Indien van toepassing: is de stand op de debietmeter gelijk aan die in de controlekamer? | ja nee, opmerkingen: |
| d. | Is er over het algemeen voldoende debiet in vergelijking met het maximale debiet dat gemeten kan worden (>10%)? | ja, normale afvoer ………. maximaal meetbaar ………. nee, opmerkingen: |
| e. | Is de debietmeter overeenkomstig de installatievoorschriften van de leverancier geïnstalleerd? | ja nee, opmerkingen: |
| f. | Opmerkingen |  |
| 3. Open meetsysteem |  |  |
| a. | Zijn de wanden van de meetgoot of meetput glad en vlak (geen aangroei)? | ja nee, opmerkingen: |
| b. | Indien van toepassing: is de stand op de debietmeter gelijk aan die in de controlekamer? | ja nee, opmerkingen: |
| c. | Is er over het algemeen voldoende debiet in vergelijking met het maximale debiet dat gemeten kan worden (>10%)? | ja, normale afvoer ………. maximaal meetbaar ………. nee, opmerkingen: |
| d. | Indien er ultrasone hoogtemeting plaatsvindt in de meetgoot/put: wordt er gecorrigeerd voor de temperatuur? | ja nee, opmerkingen: |
| e. | Opmerkingen |  |
| 4. Onderhoud |  |  |
| a. | Wordt er regelmatig onderhoud uitgevoerd aan de debietmeter? | ja, blijkt uit: nee, opmerkingen: |
| b. | Opmerkingen |  |